1
-11-

[image: image1][image: image3.wmf][image: image4.wmf]№ ЯЧ.

1        2

[image: image5.wmf]№ ЯЧ.

1        2


1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО РЕЛЕ ВРЕМЕНИ “ПИК-2”.

1.1. Программное реле времени “ПИК-2” (далее - реле) предназначено для автоматической коммутации электрических цепей по вводимой пользователем временной программе с повторяющимся недельным циклом.

1.2. Реле имеет 2 независимых выходных канала.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Вид выходных устройств в каналах реле – переключающие “сухие” контакты (см. маркировку на корпусе).

2.2. Цикл программы - неделя.

2.3. Дискретность программы (минимальный интервал между двумя смежными командами) - 1 мин.

2.4. Максимальное число вводимых команд (ячеек памяти) - 100.

2.5. Тип вводимых команд:

· “1” - включение канала (замыкание нормально-разомкнутых и размыкание нормально-замкнутых выходных контактов),

· “0” - отключение канала (размыкание нормально-разомкнутых и замыкание нормально-замкнутых выходных контактов),

· “F” - включение канала на заданное время (далее – команда “таймер”). Длительность таймера устанавливается потребителем в процессе эксплуатации в пределах от 1 с до 99 час 59 мин 59 с.

2.6. Реле имеет индикацию состояния выходных каналов.

2.7. Реле имеет возможность перепрограммирования и контроля введенной программы без отключения нагрузки.

2.8. В реле имеется возможность отмены исполнения команд без удаления их из памяти.

2.9. Нагрузочная способность выходных контактов при работе на активную нагрузку: переменное напряжение 220 В с током нагрузки до 10 А - 100000 циклов.

2.10. Суточный ход при температуре (20(5) (С - не более 1,5 с.

2.11. Питание - сеть переменного тока 220 В, 50 Гц

2.12. Мощность, потребляемая от сети переменного тока, - не более 3 Вт.

2.13. Реле имеет встроенный аккумулятор, обеспечивающий  отсчет времени при отключении сетевого напряжения на время до 1-го месяца. При наличии основного питания аккумулятор автоматически подзаряжается.

Введенная пользователем программа работы реле сохраняется при отключении питания неограниченное время.

2.14. Суточный ход в интервале рабочих температур - не более 8 с.

2.15. Габаритные размеры корпуса реле - не более 92х90х56 мм, масса - не более 0,25 кг.

2.16. Реле предназначено для монтажа либо на DIN-рейке, либо на вертикальной стене при помощи шурупов, поставляемых в комплекте.

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

3.1. При работе с реле необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные для лиц, обслуживающих установки с напряжением до 1000 В.

3.2. Реле может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 1 до 40 (С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 (С.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

4.1. Установка и подключение реле.

4.1.1. В помещении, где устанавливается реле, не должно быть паров кислот или щелочей, а также токопроводящей пыли.

4.1.2. После транспортировки распакуйте реле и выдержите его в нормальных климатических условиях не менее 12 часов.

4.1.3. Закрепите реле на DIN-рейке либо шурупами на другой опорной поверхности. Реле должно быть защищено от попадания влаги и грязи. Монтаж выходных контактов реле вести гибким проводом сечением от 1,0 до 2,5 мм2. Монтажные провода должны быть надежно закреплены и не иметь возможности перемещения.

4.1.4. Подсоедините провода, по которым подается питание на реле, к контактам “220 В, 50 Гц”.

4.1.5. К контактам “‪ 
[image: image23.wmf]№ ЯЧ.

1        2

 1” подключите нагрузку 1-го канала с учетом данных, указанных в п.2.5, а к контактам “ ‪
[image: image2]‫ 2” – нагрузку 2-го канала.

Пример подключения нагрузок по обоим каналам к сети 220 В через контакты реле.

[image: image6.wmf]№ ЯЧ.

1        2


4.1.6. Подайте питание на реле. Для предварительной зарядки аккумулятора оставьте реле включенным в сеть на время не менее 8 час.

[image: image7.wmf]№ ЯЧ.

1        2

4.1.7. Нажмите одновременно кнопки “(”, “(” и “(”. При этом исчезнет и через несколько секунд появится индикация. Реле находится в режиме “ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ”. На индикаторе слева направо указывается текущее состояние выходных каналов, номер дня недели и время в часах и минутах, мигает разделитель между разрядами часов и минут (см. рис.).

Для обозначения состояния выходных каналов используются следующие символы: 

“0” - канал отключен (его выходные нормально-разомкнутые контакты разомкнуты, а нормально-замкнутые замкнуты), 

“1” - канал включен (его выходные нормально-разомкнутые контакты замкнуты, а нормально-замкнутые контакты  разомкнуты), 

“F” - канал находится в состоянии “таймер”.

В данном примере первый канал отключен (“0”), второй находится в состоянии “таймер”, день недели - пятница (“5”), а текущее время - 8 час. 32 мин.

4.2. Установка исходного состояния контактов выходных каналов.

4.2.1. Для установки выходных контактов первого канала в требуемое исходное (на данный момент) состояние (“0”, “1” или “F”) нажмите и удерживайте кнопку “1”. (Кнопки управления каналами и выбора режима “1”, “2”, “3” совмещены с кнопками “(”, “(”, “(”.) На соответствующем знакоместе индикатора циклически с периодом около 2-х секунд будут появляться символы: “0”, “1” или “F”. При появлении требуемого символа отпустите кнопку. Выходные контакты канала установятся в нужное состояние.

4.2.2. Установка исходного состояния выходных контактов второго канала производится аналогично кнопкой “2”.

4.3. Выбор режима.

[image: image8.wmf]№ ЯЧ.

1        2

4.3.1. Для выбора дальнейшего режима работы нажмите кнопку “РЕЖИМ”.

4.3.2. На индикаторе появится окно выбора режима:
· Режим “1” - установка текущего времени, дня недели и длительности таймера (“F”);

· Режим “2” - режим программирования: ввод команд в память, начиная с ячейки №00;

· Режим “3” - режим программирования: ввод команд в память, начиная с ячейки, в которой записано время исполнения очередной команды.

Требуемый режим выбирается нажатием кнопки с соответствующим номером.

Рассмотрим работу реле в режиме “1”.

4.4. Установка текущего времени, дня недели и длительности таймера.

4.4.1. После нажатия на кнопку “1” реле из окна выбора режима переходит в режим “1”. На индикатор при этом выводится та же информация, что и в режиме “ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ”, но перестает мигать разделитель между разрядами часов и минут, а мигает цифра номера дня недели.

4.4.2. В режимах “1”, “2” и “3” всегда мигает разряд, подлежащий установке. Кнопки “(” (увеличение) и “(” (уменьшение) служат для изменения значения этого разряда. Кнопки “(” (сдвиг влево) и “(” (сдвиг вправо) служат для перемещения к другим устанавливаемым разрядам.

Информация, устанавливаемая в режиме “1”, располагается в 2-х окнах:

1 - окно установки текущего времени и дня недели;

2 - окно установки длительности таймера.

Переход из одного окна в другое осуществляется кнопками перемещения “(” или “(” при сдвиге за границы текущего окна.

[image: image9.wmf]№ ЯЧ.

1        2

4.4.3. Если далее в программе будут использоваться команды таймера, т.е. включения канала на заданное время (такие команды могут использоваться, например, для управления выдачей звонков в учебных заведениях), то вначале установите длительность такого включения. (Если команды таймера в программе использоваться не будут, длительность его можно не устанавливать.) Для установки длительности таймера при помощи кнопок перемещения перейдите в окно установки длительности таймера. При этом на индикаторе появляется буква “F” и длительность таймера в часах минутах и секундах, например:
В данном случае длительность таймера - 10 с.

Кнопками перемещения (“(” и “(”) и изменения значения (“(” и “(”) установите требуемую длительность в часах, минутах и секундах, а затем вернитесь в окно установки текущего времени и дня недели.

4.4.4. При помощи кнопок перемещения и изменения значения установите требуемый номер дня недели и значение текущего времени. Для ввода установленных данных нажмите кнопку “ВВОД”.

4.4.5. После ввода установленных значений реле переходит в режим “ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ”, перестают мигать разряды текущего времени или дня недели и мигает разделитель между часами и минутами.

4.4.6. Если Вы не хотите сохранять данные, установленные в режиме “1”, а хотите оставить те, что были ранее – не нажимайте кнопку “ВВОД”, а вернитесь в режим “ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ” нажатием кнопки “РЕЖИМ”.

Примечание. Для возврата из экрана выбора режима (“1   2   3”) или из любого из этих трех режимов работы в режим “ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ” нажимайте кнопку “РЕЖИМ”.

4.5. Привязка показаний реле к точному времени.

4.5.1. Для привязки показаний реле к точному времени при нахождении реле в режиме “ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ” в момент начала очередной минуты по точным часам или по началу 6-го сигнала поверки времени по радио нажмите на короткое время кнопку “(0(”. При этом обнуляются разряды минут, а разряды часов либо остаются теми же, либо увеличиваются на 1 (если значение минут до этого было не менее 30-ти).

4.5.2. После этого по методике п.4.4. установите нужное значение в разрядах минут текущего времени и, при необходимости, по методике п.4.2. - состояние выходных каналов.

4.6. Программирование реле.

4.6.1. Для ввода команд в память реле, если реле находится в режиме “ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ”, нажмите кнопку “РЕЖИМ” (см п.4.3.) и выберите режим “2” или “3” нажатием кнопки c соответствующим номером.

В реле имеется 100 ячеек памяти для хранения команд управления каналами, номера ячеек - от 00 до 99.

При выборе режима “2” на индикатор выводится содержимое ячейки №00.

При выборе режима “3” на индикатор выводится содержимое ячейки, в которой хранится следующая по времени исполнения команда. Этот режим удобно использовать для просмотра и возможной корректировки очередной команды.

Рассмотрим программирование реле в режиме “2”.

4.6.2. После нажатия кнопки “2” на индикаторе появляется информация о содержимом ячейки №00.

В ячейки памяти записываются команды управления каналами. В каждую ячейку может быть записана команда только по одному из каналов. Команды могут записываться в любые ячейки в произвольном порядке.

В ячейки вводится следующая информация:

· дни недели, в которые исполняется команда;

· время исполнения команды (часы и минуты);

· вид команды: включение (“1”), отключение (“0”) или “таймер” (“F”) по одному из каналов;

· разрешение или отмена исполнения команды.

Информация, записанная в ячейку, выводится на индикатор за 2 приема (в 2-х окнах):

1-ое окно - дни исполнения команды и № ячейки,

2-ое окно - вид команды, разрешение или отмена исполнения команды, время исполнения команды.

[image: image10.wmf]№ ЯЧ.

1        2

4.6.3. При входе в режим “2” на индикаторе появляется 1-ое окно ячейки №00, например:
7 разрядов в левой части индикатора указывают номера дней недели исполнения данной команды. Если в соответствующем разряде указан номер дня недели, то команда в этот день исполняется, а если установлен “(” - не исполняется. Справа указан номер ячейки.

В данном примере указывается, что команда, записанная в ячейке №00, исполняется с понедельника по пятницу (“1 2 3 4 5”), а в субботу и воскресенье – нет, т.к. на соответствующих местах стоит “(”.

При первом включении реле рекомендуется вначале обнулить все ячейки памяти. Для этого нажмите на время не менее 3-х секунд кнопку “(0(”. При нажатии этой кнопки в режимах “2” или “3” стирается содержимое всех ячеек памяти, начиная с текущей (в данном случае с ячейки №00) до конца (т.е. до ячейки №99). Сигналом завершения обнуления служит кратковременное появление «уголков» по краям индикатора:
[image: image11.wmf]№ ЯЧ.

1        2


[image: image12.wmf]№ ЯЧ.

1        2

После обнуления 1-ое окно выглядит следующим образом:

При необходимости отменить исполнение команды в какие-то дни недели перейдите с помощью кнопок перемещения (“(” или “(”) к номеру соответствующего дня и кнопками изменения значения (“(” или “(”) установите там “(”.

[image: image13.emf] 

4.6.4. При помощи кнопок перемещения перейдите во второе окно ячейки. После обнуления ячеек оно имеет следующий вид:
При помощи кнопок перемещения и изменения значения установите время исполнения команды (часы и минуты) в правой части индикатора.

Знак “(” в середине индикатора обозначает, что данная команда отменена, т.е. не будет выполняться. Для того, чтобы команда исполнялась при работе реле, перейдите к этому знаку и кнопками “(” или “(” измените его на “Р”, если же надо отменить выполнение записанной ранее разрешенной команды - поменяйте “Р” на “(”.

Примечание. Возможность разрешения и отмены команд без стирания записанной в ячейке информации очень удобна, когда реле используется для управления объектом по нескольким периодически повторяющимся программам, например для управления уличным освещением с ежемесячно меняющейся программой. В этом случае все времена включения и отключения освещения по всем месяцам можно записать сразу при установке реле, а затем раз в месяц только отменять или разрешать соответствующие команды.

В левой части индикатора над цифрой номера канала указывается вид команды, записываемой по соответствующему каналу. В данном примере (см. предыдущий рисунок) цифра “0” на индикаторе над цифрой “1” маркировки означает, что это - команда на отключение 1-го канала.

Если Вы хотите записать в данной ячейке команду по первому каналу - перейдите к крайнему левому разряду окна (он находится над цифрой “1” маркировки) и кнопкой “(” установите требуемый вид команды – “0”, “1” или “F”.

Если в данной ячейке реле должна быть записана команда по второму каналу, то после перехода к крайнему левому разряду нажмите кнопку “(”: исчезнет знак над цифрой “1” маркировки и появится “0” над цифрой “2”. После этого кнопкой “(” установите вид команды по второму каналу.

[image: image14.wmf]№ ЯЧ.

1        2

Таким образом для выбора вида команды (“0”, “1” или “F”) используется кнопка “(”, а для выбора канала, по которому записывается команда - кнопка “(”.

После этого 2-ое окно ячейки будет выглядеть, например, так:
Это означает, что вводится команда на включение 2-го канала (“1” над цифрой “2” маркировки), команда разрешена к исполнению (буква “Р”), а время исполнения команды - 8 час. 23 мин.

4.6.5. Для записи введенной команды в память реле нажмите кнопку “ВВОД”.

[image: image15.wmf]После этого на индикаторе появится 1-ое окно следующей по счету ячейки памяти, в данном примере:
4.6.6. Аналогично запишите нужную команду в эту ячейку, а также необходимое число команд и в другие ячейки. После записи последней команды нажмите кнопку “РЕЖИМ”. Реле перейдет в режим “ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ” и будет исполнять записанную программу.

4.7. Контроль и корректировка введенной программы.

Войдите в режим “2” или “3” (см. пп.4.6.1, 4.6.2). На индикаторе появится 1-ое окно ячейки памяти (это ячейка №00, если выбран режим “2”, или ячейка, в которой хранится следующая по времени исполнения команда, если выбран режим “3”). Мигает номер ячейки. Кнопками “(” или “(” его можно увеличивать или уменьшать, а затем по методике пп.4.6.3...4.6.6 просматривать и редактировать команды.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ.

	Неисправность
	Причина
	Способ устранения

	 Реле нормально исполняет программу, однако индикация нарушена. На индикаторе может быть:

1. время в минутах и секундах,

2. время в часах, минутах и секундах,

3. неразборчивые показания.
	 Сбой контроллера индикатора
	 Нажмите одновременно кнопки “(”, “(” и “(”. При этом исчезнет и через несколько секунд появится нормальная индикация.


6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Программное реле времени “ПИК-2” №___________________ соответствует ТУ 3428-003-31940263-2007 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________200    г.

Контролер ___________________

7. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Ремонт реле в случае выхода его из строя осуществляется на предприятии-изготовителе.

Гарантируется работа реле в течение 25-ти месяцев со дня выпуска. В течение гарантийного срока ремонт производится за счет изготовителя.

В случае обнаружения дефекта при работе реле в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт и направить реле с паспортом по адресу:

196608, Санкт-Петербург, г.Пушкин, шоссе Подбельского, д.9, оф.269, ЗАО «ТАУ». 

Тел./факс (812) 38-041-38, 466-55-28
E-mail: info@tau-spb.ru
http://www.tau-spb.ru



� EMBED Word.Picture.8  ���





ЗАО  «ТАУ»








ПРОГРАММНОЕ  РЕЛЕ  ВРЕМЕНИ  “ПИК-2”





Техническое описание


и инструкция по эксплуатации.





ТС5.005.01-98





Сертификат соответствия РОСС RU.MЛ02.B00943





САНКТ-ПЕТЕРБУРГ





2009г.














� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Document.8 \s ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





ПИК-2





� EMBED Word.Picture.8  ���





1





2





220В





Сеть


220 В





Нагрузка 


1





Нагрузка 2








[image: image16.wmf]№ ЯЧ.

1        2

[image: image17.wmf]№ ЯЧ.

1        2

[image: image18.wmf]№ ЯЧ.

1        2

[image: image19.wmf]№ ЯЧ.

1        2

[image: image20.wmf]№ ЯЧ.

1        2

[image: image21.wmf]№ ЯЧ.

1        2

[image: image22.wmf]№ ЯЧ.

1        2

_1045474163.doc


№ ЯЧ.







1        2












_1045475511.doc


№ ЯЧ.







1        2












_1045476891.doc


1        2







№ ЯЧ.












_1045477304.doc


1        2







№ ЯЧ.












_1045475686.doc


1        2







№ ЯЧ.












_1045475240.doc


1        2







№ ЯЧ.












_1045474832.doc


1        2







№ ЯЧ.












_1045472999.doc


№ ЯЧ.







1        2












_1045473153.doc


№ ЯЧ.







1        2












_1044881791.doc



